PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2025 m. gegužės   d. įsakymo Nr. VKE- redakcija)

VANDENS APYKAITOS SISTEMĄ TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ

PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. ____________ __ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ________________.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _________________________________.

Veiklos vykdymo adresas: _________________________________________________.

Leidimo-higienos paso Nr. ________________, išdavimo data ________________.

*Baseino talpa (tūris) ________________ kub. m

(jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. ________________ kub. m

2. ________________ kub. m

3. ________________ kub. m.

*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [  ], mineralinis [  ], jūros [  ].

*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [  ], sporto[  ], kitas, plaukti skirtas, trumpesnis nei 25 m baseinas [  ], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti, stovėti): iki 0,5 m gylio [  ], 0,5–1 m gylio [  ], 1–1,5 m gylio [  ], daugiau kaip 1,5 m gylio [  ]

(tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Baseino vandens dezinfekcijai naudojamas: chloras ar jo junginiai, bromas ar jo junginiai, vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu, kitas teisės aktų nustatyta tvarka autorizuotas biocidinis produktas – ________________ (nurodyti biocidinio produkto pavadinimą), ultravioletiniai spinduliai, ozonas (tai, kas reikalinga, pabraukti arba nurodyti)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2016) ir Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 136:2023), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1. | Gerai baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra: |  |  |  |  |
|  | 1.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būkles, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.7. pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m (HN 109:2016 7 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2. | Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ (HN 109:2016 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4. | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| II. | BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 5. | Baseino, persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6. | Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Karštas vanduo tiekiamas į: |  |  |  |  |
|  | 7.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Baseinui ar baseinų grupei, įrengta (HN 109:2016 41 punktas): |  |  |  |  |
|  | 8.1. baseino vandens apykaitos sistema | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 8.2. baseino vandens filtravimo įranga | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 8.3. automatiniai biocidinio produkto dozavimo įrenginiai | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 8.4. automatiniai biocidinio produkto liekanų nustatymo įrenginiai | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 8.5. automatiniai baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo įrenginiai | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 8.6. automatiniai baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginiai | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| III. | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA |  |  |  |  |
| 9. | Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11. | Karšto vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 6.2 papunktis) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13. | Baseino paslaugų teikėjas turi: |  |  |  |  |
|  | 13.1. cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, jo vandeniui ir patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 13.2. baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba (HN 109:2016 34 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos: |  |  |  |  |
|  | 14.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 14.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Baseino vandeniui dezinfekuoti naudojami šiai paskirčiai autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai ir kiti) (HN 109:2016 68 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Baseino įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 33 punktas) (vertinama pagal gamintojo rekomendacijose pateiktą informaciją ir Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalo duomenis) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19. | Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo: |  |  |  |  |
|  | 19.1. Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi atlikti baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbai (HN 109:2016 33 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.2. Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalą (HN 109:2016 2 priedas), kuriame nurodomi: | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.2.1. automatinių įrenginių duomenys apie biocidinio produkto liekanas baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumą (pH) (HN 109:2016 45 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.2.2. rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliktų biocidinio produkto liekanų baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimų rezultatai (HN 109:2016 46 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.4. Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi baseino, jo įrangos priežiūros, vandens keitimo darbai (HN 109:2016 4 priedas) (HN 109:2016 63 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 19.5. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalą, kuriame registruojami baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatai (HN 109:2016 6 priedas) (HN 109:2016 73 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 20. | Baseino darbo metu darbo dienos pradžioje ir vėliau kas dvi valandas automatiniais įrenginiais matuojami (vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis): |  |  |  |  |
|  | 20.1. biocidinio produkto liekanos (HN 109:2016 45 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 20.2. baseino vandens rūgštingumas (pH) (HN 109:2016 45 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 21. | Ne rečiau kaip vieną kartą per dieną rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliekami (vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis): |  |  |  |  |
|  | 21.1. biocidinio produkto liekanų kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 22.2. baseino vandens rūgštingumo (pH) kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22. | Baseino dugnas valomas du kartus per savaitę ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23. | Baseino sienos valomos vieną kartą per dvi savaites ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 24. | Vieną kartą per savaitę ar dažniau (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis): |  |  |  |  |
|  | 24.1. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 56 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 24.2. valoma ir dezinfekuojama sieninių baseino vandens rinktuvų sistema (HN 109:2016 56 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 24.3. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens persipildymo sistemos grotelių paviršius (HN 109:2016 56 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 25. | Vieną kartą per tris mėnesius ar dažniau: |  |  |  |  |
|  | 25.1. išleidžiamas baseino vandens balanso rezervuaro vanduo (HN 109:2016 57 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 25.2. baseino vandens balanso rezervuaras ir jo dangtis (jeigu toks yra) valomi, dezinfekuojami (HN 109:2016 57 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 26. | Vieną kartą per metus ar dažniau (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis): |  |  |  |  |
|  | 26.1. išleidžiamas visos sistemos vanduo (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 26.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino dugnas ir sienos (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 26.3. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 26.4. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens balanso rezervuaras (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 26.5. valomi ir dezinfekuojami vandens purkštukai, jeigu juos galima išimti (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 26.6. valoma ir dezinfekuojama sieninių baseino vandens rinktuvų sistema (HN 109:2016 54 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 27. | Baseino vandens filtravimo įrangos filtrai plaunami filtro gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 44 punktas) (vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 28. | Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo ir karšto vandens mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 29. | Atlikti papildomi geriamojo ir karšto vandens mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) (HN 109:2016 59 punktas): |  |  |  |  |
|  | 29.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 29.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 29.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 29.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 30. | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 8 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 31. | Vieną kartą per mėnesį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis): |  |  |  |  |
|  | 31.1. koliforminių bakterijų bendro skaičiaus (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.2. žarninių lazdelių (E. coli) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.3. auksinio stafilokoko (S. aureus) (HN 109:2016 3 priedo 1 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.4. žaliamėlės pseudomonos (P. aeruginosa) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.5. vandenilio jonų koncentracijos (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.6. drumstumo (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.7. amoniako (pagal NH4+) (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.8. ozono (HN 109:2016 5 priedo 13 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.9. aktyvaus chloro liekanų (HN 109:2016 5 priedo 14 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir jo junginiai) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.10. bromo liekanų (HN 109:2016 5 priedo 15 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.11. vandenilio peroksido (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 31.12. baseino vandens dezinfekcijai naudojamo (-ų) kito (- ų) biocidinio (-ų) produkto (- ų), jeigu juo (-ais) dezinfekuojamas baseino vanduo (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 32. | Vieną kartą per ketvirtį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis): |  |  |  |  |
|  | 32.1. liamblijų cistų (Giardia spp.) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 32.2. kriptosporidijų cistų (Cryptosporidium spp.) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 32.3. helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 32.4. legionelių (Legionella spp.) (karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 32.5. chloroformo (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir (ar) jo junginiai) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| IV. | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS |  |  |  |  |
| 33. | Baseino darbuotojai: |  |  |  |  |
|  | 33.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 33.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi privalomojo mokymo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 33.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi privalomojo mokymo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

**Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Patikrinimo metu paimti baseino (-ų) vandens mėginiai tyrimams.

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS

MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų

baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

| Eil.Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI (vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais): |  |  |  |  |
| 34. | Aktyvaus chloro liekanų baseino vandenyje yra: (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai): |  |  |  |  |
|  | 34.1. nuo 1,0 iki 3,0 mg/l gėlo vandens baseinuose | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 34.2. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 34.3. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l, jeigu kartu su chloro junginiais naudojamas ozonas ar ultravioletiniai spinduliai | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 35. | Vandenilio peroksido baseino vandenyje yra 50–80 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 36. | Ozono baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l (vertinama, kai baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas) (HN 109:2016 5 priedo 21 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 37. | Bromo liekanų baseino vandenyje yra (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai) (HN 109:2016 5 priedo 15): |  |  |  |  |
|  | 37.1. nuo 2,0 iki 5,0 mg/l gėlo vandens baseinuose | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 37.2. nuo 1,5 iki 2,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 37.3. nuo 1,5 iki 2,0, jeigu kartu su bromo junginiais naudojamas ozonas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 38. | Kito baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocidinio produkto: ________________ (nurodyti biocidinio produkto pavadinimą) liekanos (kiekis) ________________ (nurodyti kiekį ir matavimo vienetus), atitinka nurodytą šio biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (nurodyti pastabose) (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas) (vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidinis produktas | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 39. | Baseino vandens pH yra: |  |  |  |  |
|  | 39.1. pH 7,2–7,8, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas chloro junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Nurodyti baseino vandens dezinfekcijai naudojamą preparatą |
|  | 39.2. pH 7,2–8,0, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas bromo junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 40. | Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 41. | Baseino vandenyje chloroformo (jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 11punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 42. | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 43. | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: |  |  |  |  |
|  | 43.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.2. žarninių lazdelių (E. coli) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.3. auksinių stafilokokų (S. aureus) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.4. žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.5. liamblijų cistų (Giardia spp.) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.6. kriptosporidijų cistos (Cryptosporidium spp.) HN 109:2016 5 priedo 6 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.7. helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 43.8. legionelių (Legionella spp.) (tiriama tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

**Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta: (įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................) reikalavimus.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................) reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjekto prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrole@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrole@nvsc.lt.

______________